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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

Projekt wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Milczańskiej 34-43 w Szczecinie.. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót polegających na:
· przebudowie wewnętrznej instalacji gazu polegającej na zmiany trasy podejść pod piony w piwnicy z montażem kurków gazowych podpionowych,
· wymianie istniejących kurków gazowych gwintowanych przed gazomierzami w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Milczańskiej 34-43 w Szczecinie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza ST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kurków gazowych pod pionami oraz wymianą istniejących kurków gazowych przed gazomierzami w lokalach mieszkalnych wraz z pracami towarzyszącymi  przewidzianymi w projekcie architektoniczno - budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonanych na placu budowy.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy wewnętrznej instalacji gazu, przewiduje się wykonanie następujących robót:
· demontaż i montaż odcinków wewnętrznej instalacji gazu w piwnicy,
· montaż kurków gazowych pod pionami,
· demontaż istniejących kurków gazowych w lokalach mieszkalnych zamontowanych przed gazomierzem,
· montaż kurków gazowych gwintowanych w lokalach mieszkalnych przed gazowmierzem.
Wszystkie inne wyżej nie wymienione roboty jakie występują przy realizacji umowy są przedstawione w projekcie architektoniczno - budowlanym branży sanitarnej.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami i rozporządzeniami.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
· Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania budowy i oceny zgodności wykonywanych prac z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
· Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, zaakceptowane przez Inwestora.
· Instalacja gazu - układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku.
· Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów.
· Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
· Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.)
· Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.
· Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.
· Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.
· Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.
· Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z ST, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora.
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim przez Inwestora stosownej umowy.
1.7. Dokumentacja Projektowa.
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na realizację budowy.
1.8.  Zgodność robót z dokumentacją projektową.
· Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do realizacji budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
· W przypadku, gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie będą zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a nieodpowiednie użyte do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.
· W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, zmiany te Inspektor Nadzoru oraz Wykonawca powinien uzgodnić z Projektantem.
1.9.  Kompletność dokumentów. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary w liczbach są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunków.
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.
1.10. Ochrona środowiska w czasie realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie realizacji inwestycji.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla środowiska oraz ludzi.
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
1.13. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt niezbędny do wykonania inwestycji, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla pracowników realizujących inwestycję.
Wszelkie koszty związane z realizacją powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych robót.
1.14. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.
1.15. Utrzymanie robót podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę inwestycji i wszelkie materiały i sprzęt używany na budowie od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia poprzez podpisanie końcowego protokołu odbioru robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:
· być nowe i nieużywane,
· być w gatunku bieżąco produkowanym,
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach.
· mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa i aprobaty dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty w celu uzyskania akceptacji zastosowanych materiałów.
2.2. Rury.
Przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu, walcowanych na gorąco wg PN-80/74219 łączonych przez spawanie. 
2.3. Kurki kulowe odcinające:
a) do wspawania – montowane na  podejściach do pionów w piwnicy, DN40/PN16 z rączką (do gazu) klasy firmy Broen lub równoważne
b) gwintowane – montowane przed gazomierzem w szachcie instalacyjnych w lokalach mieszkalnych, kurki kulowe odcinające do gazu, gwintowane, mosiężne, kula mosiężna z powłoką chromowaną DN20/PN16 z rączką szt. 110 klasy firmy Perfexim lub równoważne.

2.4. Tuleje ochronne. 
Przy przejściach projektowanymi podejściami pod piony przez przegrody budowlane (ściany) należy zamontować tuleje ochronne z PVC lub PP.
2.5. Mocowanie rurociągów.
Do mocowania rur stosować typowe uchwyty wykonane z materiałów niepalnych z przekładkami gumowymi. Uchwyty mocujące powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana przegroda budowlana. 

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
· Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
· Materiały powinny być przewożone  na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
· Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
· Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot ST
· Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.
· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z postanowieniami kontraktu.
· Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie i ST, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
· Polecenie Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
5.2. Montaż rurociągów.
Rurociągi stalowe będą łączone przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy).
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
· Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
· Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów,
· Przecinanie rur,
· Założenie tulei ochronnych,
· Ułożenie rur
· Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników,
· Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. oowinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
· W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2 cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5 cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej.
· Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty.
· Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
· 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami,
· 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,
· 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,
· 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
· 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,
· 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp.
5.3. Montaż armatury.
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
· Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną z zastosowaniem kształtek.
· Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
5.4. Demontaże odcinków rurociągów.
Odcinki podejść wewnętrznej instalacji gazu pod piony w komórkach lokatorskich należy zdemontować. Pozostawione trójnik zakończyć end-kap i zaspawać.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na istniejących zaślepionych odrzutach do pralni wymienić end-kap i zaspawać. Odrzuty są zlokalizowane w komórkach lokatorskich, w czasie inwentaryzacji nie było dostępu do odrzutów aby ustalić ich dokładną lokalizację.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
· Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności, na podstawie oględzin i pomiarów.
· Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
· Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
· Badanie szczelności instalacji. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości - oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
· Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań, pomiarów, kontroli wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca.
· Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku gdy niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.3.  Atesty jakości materiałów i sprzętu.
· W przypadku materiałów, dla których atesty i aprobaty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczana do wbudowania będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
· Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
· Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, który stwierdza ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.4. Kontrola jakości robót.
6.4.1. Warunki przystąpienia do badań.
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym
6.4.2. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.
6.4.3. Badanie armatury.
Badanie obejmuje sprawdzenie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia,wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.


6.4.4. Badanie szczelności.
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych.
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy - jest dokumentem służącym do dokumentowania procesu prowadzenia robót. Dziennik Budowy winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać:
· datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
· terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych etapów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
· okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał
· inne ważne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przejęcia lub zajęciem stanowiska.



7.2. Pozostałe dokumenty.
Do dokumentów  budowy zalicza się również:
· Protokoły przekazania placu budowy
· Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi
· Protokoły z narad i ustaleń
· Korespondencja na budowie.

8. Obmiar.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru.
Jednostką obmiarową jest dla:
· armatury – 1 sztuka, 1 komplet
· rurociągów – 1 metr
· elementy powierzchniowe – m2

9. Odbiór robót.
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania – prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami oraz przepisami.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
· Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
· Odbiór częściowy
· Obiór ostateczny – wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji.

9.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.
9.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.
9.3. Odbiór ostateczny.
Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Dla celów odbioru końcowego Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty:
· Specyfikacje Techniczne.
· Uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.
· Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności materiałów użytych do wykonania inwestycji.
· Dziennik budowy i księgę obmiarów.
· Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń.
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Protokół odbioru pogwarancyjnego będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w protokole odbioru końcowego oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji.
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10. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi wykonanie kompletnej instalacji oraz przeprowadzeni niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym.

11. Dokumenty odniesienia
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawcę obowiązują niżej wymienione normy, akty prawne i dokumenty:
· Postanowienia Umowne o wykonanie przedmiotu zamówienia 
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
· Oferta Wykonawcy
· Zatwierdzona dokumentacja budowlana i projekt techniczny
· Przedmiary robót
· Aktualne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów
· Aktualne ustawa Prawo Budowlane
· Aktualne rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie.
· Aktualne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
· Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.
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